# http://www.kontakt-saratov.ru

# Весь перечень оборудования 2016

- Комплектные трансформаторные подстанции КТПБ-110/35/10(6)кВ, КТПБ-110/10(6)кВ 
2. Комплектные трансформаторные подстанции КТПБ-35/10(6)кВ 
3. Открытые распределительные устройства УВО-35кВ для реконструкции ОРУ-35кВ КТПБ-35/6(10)кВ 
4. Комплектные распределительные устройства внутренней установки 
КРУ-10(6)кВ, КРУ-35кВ 
КС-10 - на номинальные токи 630; 1000; 1600; 2000; 3150 А, токи отключения 20; 31,5; 40кА.
КС-10М - малогабаритные комплектные распределительные устройства (650х1180х2011) внутренней установки на токи 630÷1600А, токи отключения 20кА.
КС-35 - напряжение 35кВ, номинальные токи 630÷1600А, токи отключения 25 кА. 
Поставляются:
- в блоке-модуле типа "сэндвич".
5. Камеры сборные одностороннего обслуживания:
- КСО-306 с вакуумным выключателем
- КСО-306 с автогазовым выключателем нагрузки
- КСО-306 разъединителями
Выпускаются по типовой сетке схем. По требованию заказчика возможно изготовление по не типовым схемам. 
6. Устройства ввода и распределения электрической энергии 0,4кВ - шкафы ЩО-70; ЩО-90 
7. Разъединители переменного тока на напряжение 6÷10кВ РВ; РВЗ; РВФЗ. 
8. Выключатели вакуумные 110кВ с пружинным приводом ВБП-110-31,5/2000А. 
9. Выключатели вакуумные напряжением 27,5; 35 кВ с пружинным и электромагнитным приводом, одно-, двух-, трехполюсные УХЛ1:
ВБ-35кА - номинальные токи 630, 1000, 1600, 2000А; токи отключений 25; 31,5 кА в комплекте с сухими трансформаторами тока (ТОЛ; QIV);
ВБЭТ-35(27,5) УХЛ1 - номинальные токи 630, 1000, 1600; токи отключения 25кА со встроенными трансформаторами тока;
ВБЭК-35 УХЛ2 - выкатные элементы для комплектования ЗРУ-35(27,5);
ВБ-35 У3 в ячейки ЗРУ-35кВ. 
10. Вакуумные выключатели 10 кВ с пружинным и электромагнитным приводами в стационарном и выкатном исполнении:
ВБ; ВБЭ; ВБЭМ на номинальные токи 630÷4000 А; токи отключения 20; 31,5; 40 кА.
Модернизация распредустройств 10(6); 35 кВ; 110кВ с заменой выкатных элементов, релейной защиты, монтаж, пусконаладка - сервисное обслуживание. 
11. Вакуумные контакторы 10кВ
КВТ-10-4/400; 630; 800А коммутационный ресурс 750,0 тыс.циклов. 
12. Низковольтные контакторы и выключатели 1,14кВ
КВТ-1,14 на номинальные токи 160; 250; 400; 630; 1000А
- шахтного исполнения;
- реверсивные вертикального и горизонтального исполнения;
- с электронным токовым реле.
Ограничители перенапряжения ОПН-Д.
Вакуумные выключатели 1,14кВ. ВВА-1,14-20/1000 У3. ВВА2-1,14-31,5/1250 У3.
Типоисполнения низковольтных аппаратов 1,14кВ.
Шкаф низковольтный ШН-УД(УН)-04-1,14У2.
Шкаф управления АВР (экскалатора). 
13. Вакуумные дугогасительные камеры 1,14; 10; 20; 35; 60; 110кВ. 
14. Запасные части к вакуумным выключателям.

Контакторы вакуумные низковольтные КВТ-1,14

Контакторы вакуумные низковольтные типа КВТ-1,14 открытого исполнения с естественным воздушным охлаждением, встраиваемые в комплектные устройства, предназначены для включения и отключения приемников электрической энергии.

Вакуумные контакторы характеризуются небольшими габаритными размерами и малой массой. Они рассчитаны на длительный срок службы при минимальных затратах на обслуживание. 

Контакторы предназначены для работы в следующих режимах:

— продолжительном

— прерывисто-продолжительном

— кратковременном

— повторно-кратковременном.

Условия эксплуатации

1) Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69.

2) Высота над уровнем моря до 1000 м.

3) Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 55 град. С.

4) Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 60 град. С.

Структура условного обозначения

Основные технические характеристики низковольтного контактора типа КВТ-1,14

| Наименование параметров | КВТ - 1,14 - 2,5/ 160 У3, УХЛ2 | КВТ - 1,14 -2,5 / 250 У3, УХЛ2 | КВТ -1,14-4/400 У3, УХЛ2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | 380, 660, 1140 |  |  |
| Номинальный переменный ток главной цепи, А | 160 | 250 | 400 |
| Предельная коммутационная способность: - ток отключения (действующее значение), кА - ток включения (амплитудное значение), кА | 3 5,6 | 3 5,6 | 4 6 |
| Сквозные токи, А: - в течение 1 полуволны (амплитудное); - в течение 0,2 с (действующее); - в течение 10 с. | 10000 6000 1300 | 10000 6000 2000 | 12000 7000 3200 |
| Собственное время включения, мс, не более | 60 |  |  |
| Собственное время отключения, мс, не более | 100 |  |  |
| Электрическая прочность: - главной цепи, кВ; - каждого полюса; - цепи управления | 4 5 2,5 |  |  |
| Номинальное переменное напряжение цепи управления приводом, В (+10 –15%) | 220(110; 380) |  |  |
| Ток электромагнита: - при включении, А; - при удержании во включенном положении, А | 3 (6; 2,5) 0,06 (0,12; 0,004) |  |  |
| Номинальный ток вспомогательных контактов, А | 10 |  |  |
| Номинальное напряжение вспомогательных контактов, В: - постоянного тока; - переменного тока | 440 660 |  |  |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 1600000 |  |  |
| Коммутационная износостойкость, циклов ВО: - в режиме АС-3; - в режиме АС-4 | 1600000 500000 |  |  |
| Гарантийный срок экплуатации, лет | 2 |  |  |
| Масса, кг | 6,5 max |  |  |

Контакторы вакуумные низковольтные КВТ2-1,14

Контакторы вакуумные низковольтные типа КВТ2-1,14 открытого исполнения с естественным воздушным охлаждением, встраиваемые в комплектные устройства, предназначены для включения и отключения приемников электрической энергии.

Вакуумные контакторы характеризуются небольшими габаритными размерами и малой массой. Они рассчитаны на длительный срок службы при минимальных затратах на обслуживание.

Контакторы предназначены для работы в следующих режимах:

— продолжительном

— прерывисто-продолжительном

— кратковременном

Условия эксплуатации

1)Климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.

2) Высота над уровнем моря до 1000 м.

3) Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 40°С.

4) Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 60°С.

5) Относительная влажность при температуре 25°С — 80%

Структура условного обозначения

Основные технические характеристики

| Наименование параметров | КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2 | КВТ2-1,14-6,3/1000 УХЛ2 |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | 380, 660, 1140 |  |
| Номинальный ток, А | 630 | 1000 |
| Ток отключения, кА | 5 | 5 |
| Сквозные токи, А: - в течение 1 полуволны (амплитудное); - в течение 0,2 с (действующее); - в течение 10 с. | 13000 8000 5000 | 15000 9000 8000 |
| Время включения, с, не более | 0,08 |  |
| Время отключения, с, не более | 0,16 |  |
| Напряжение управления, В +10 –15% | 220(110; 380) |  |
| Мощность потребления, Вт | 15 |  |
| Ток включения в течении 0,01 с, не более, А | 3(6; 2,5) |  |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | 500000 | 300000 |
| Коммутационная износостойкость, циклов ВО | 500000 | 300000 |
| Гарантийный срок экплуатации, лет | 2 |  |
| Масса, кг, не более | 17,5 |  |

Конструкция и принцип действия КВТ2-1,14

Устройство контактора

Контактор имеет три полюса (по заявкам потребителей изготавливаются одно-двухполюсные контакторы в габаритах трехполюсного), закрепленных в изоляционном корпусе. Включение осуществляется электромагнитом. Гашение электрической дуги обеспечивается вакуумной дугогасительной камерой КДВ2-1,14-5/630 УХЛ2, КДВ2-1,14-5/1000 УХЛ2. 

Контактор имеет вспомогательные контакты: 3 размыкающих и 4 замыкающих.

Питание цепи управления контактора и вспомогательных контактов осуществляется посредством разъёма РП 10 — 22. Применение разъёма позволяет осуществить быстрый демонтаж контактора для проведения плановых регламентных работ.

Включение контактора

Включение контактора осуществляется при подаче напряжения питания в цепь управления. При этом электромагнит посредством рычага переводит контакты главной цепи (камеры вакуумной дугогасительной) во включенное состояние и переключает вспомогательные контакты.

Отключение контактора

Отключение контактора происходит отключающей пружиной после снятия напряжения в цепи управления.

Контактор специального (шахтного) исполнения для горнорудных отраслей

На базе контактора вакуумного типа КВТ-1,14 У3 выпускаются контакторы для горнорудных отраслей во встроенной взрывозащитной оболочке. 

Контактор соответствует требованиям ГОСТ Р51330.10-99, ГОСТ Р 51330.20-99. Пластмассовые детали контактора изготавливаются из тренингостойких материалов.

Контактор предназначен для частых коммутационных операций приемников электрической энергии на номинальное напряжение до 1140 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц.

Контактор предназначен для встраивания во взрывозащищенные оболочки. Контактор изготавливается с применением трекингостойкой пластмассы с соблюдением требований ГОСТ 51330.20-99

Структура условного обозначения

Основные технические характеристики

| Наименование параметров | КВТ-1,14- 2,5 / 160 У5.1-1-С | КВТ-1,14- 2,5 / 250 У5.1-1-С | КВТ-1,14- 4 / 400 У5.1-1-С |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение главной цепи, кВ | 1,14 |  |  |
| Номинальное напряжение по изоляции, кВ | 1,14 |  |  |
| Номинальный переменный ток главной цепи, А | 160 | 250 | 400 |
| Номинальный ток вспомогательных контактов, А | 10 |  |  |
| Номинальное напряжение вспомогательных контактов, В: - переменного тока 50 Гц - постоянного тока | до 660 до 440 |  |  |
| Номинальный переменный ток отключения главной цепи, кА | 2,5 |  | 3,5 |
| Электрическое сопротивление главной цепи постоянному току, мкОм, не более | 350 |  |  |
| Время дребезга главных контактов каждого полюса при включении, с, не более | 0,005 |  |  |
| Разновременность замыкания главных контактов трех полюсов при включении, с, не более | 0,003 |  |  |
| Разновременность размыкания главных контактов трех полюсов при отключении, с, не более | 0,003 |  |  |
| Собственное время включения, с, не более | 0,06 |  |  |
| Собственное время отключения, с, не более | 0,1 |  |  |
| Ход (раствор) подвижного главного контакта каждого полюса от отключенного положения до замыкания контактов, мм | 2(+0,2;-0,3) |  | 2,2 (+0,3;-0,2) |
| Провал подвижного главного контакта каждого полюса, мм | 1 ± 0,2 |  |  |
| Номинальное переменное напряжение цепи управления, В | 110 |  |  |
| Мощность потребляемая включающими катушками в режиме удержания, Вт, не более | 17 |  |  |
| Ток включения в цепи управления контактора в течение собственного времени включения, А, не более | 9 |  |  |

Конструкция и принцип действия

Принцип работы контактора основан на гашении в вакууме электрической дуги, возникающей при размыкании контактов. Благодаря высокой электрической прочности вакуумного промежутка и отсутствию среды, поддерживающей горение дуги, электрическая дуга распадается и гаснет.

Контактор осуществляет операции включения и отключения приёмников электрической энергии в режимах нормальных и редких коммутаций.

Включение контактора осуществляется при подаче напряжения 110 В в цепь управления на включающие катушки электромагнита.

В конце цикла включения в цепь управления контактора подается пониженное напряжение — напряжение удержания. Переключение напряжения производится схемой потребителя. При этом время подачи напряжения включения должно быть от 20 до 60 мс.