Рекомендуемые замены аппаратов различных типов

современными серийными аппаратами выпускаемыми

НПО «ЭТАЛ»

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ,

электротепловые  реле,

реле времени

промежуточные реле

приставки

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нижеприведенные таблицы являются рекомендательными при замене пускателей и реле  различных типов на современные аппараты серийно выпускаемые НПО ”ЭТАЛ”.

Необходимо обратить внимание на следующее:

- для точного выбора замены необходимо пользоваться техническими условиями на аппараты;

- при необходимости иметь в схеме другое количество вспомогательных контактов, возможно использование пускателей без приставок ПКЛ, указанных в таблицах, или с другими типами приставок;

- при замене электротепловых реле, необходимо обязательно уточнять номинальный ток несрабатывания и по нему выбирать тип реле РТЛ;

- заменяемые пускатели могут иметь отличия по степени защиты, номинальному току, электрической схеме соединения;

- заменяемые пускатели могут иметь отличия по габаритам, массе, установочным размерам. Как правило, это не является существенным. Однако, в случае необходимости оставить установочный размер без изменения, возможно применение специальной переходной скобы, которая поставляется отдельно, название которой указано в соответствующей графе.

- при замене реле РВП72 необходимо уточнить диапазон выдержки времени для выбора нужного типа пневматической приставки ПВЛ;

- реле РТЛ и приставки ПКЛ и ПВЛ, указанные в графе “Тип пускателя ПМЛ”, поставляются отдельно и устанавливаются на пускатели и реле РПЛ потребителем.

| П6 |  |  | ### ПМЛ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб. б/к | Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб. б/к | Для обеспечения идентичности установочных размеров, применяются скобы: |
| П6-111 | 10 | 1з | ПМЛ-1100 | 10 | 1з |  |
| П6-112 |  | 1з | ПМЛ-1100+РТЛ-1 |  | 1з |  |
| П6-113 |  | 2з | ПМЛ-1501 |  | 2з |  |
| П6-121 |  | 1з | ПМЛ-1140 |  | 1з |  |
| П6-122 |  | 1з | ПМЛ-1210 |  | 1з |  |
| П6-123 |  | 2з | ПМЛ-1541 |  | 2з |  |
| П6-131 |  | 1з | ПМЛ-1110 |  | 1з |  |
| П6-132 |  | 1з | ПМЛ-1210 |  | 1з |  |
| П6-133 |  | 2з | ПМЛ-1511 |  | 2з |  |

| ПМЕ |  |  | ПМЛ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб. б/к | Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб. б/к | Для обеспечения идентичности установочных размеров, применяются скобы: |
| ПМЕ-011М | 6,3 | 1з | ПМЛ-1100 | 10 | 1з |  |
| ПМЕ-012М |  | 1з | ПМЛ-1100+РТЛ-1 |  | 1з |  |
| ПМЕ-021М |  | 1з | ПМЛ-1140 |  | 1з |  |
| ПМЕ-022М |  | 1з | ПМЛ-1210 |  | 1з |  |
| ПМЕ-031М |  | 1з | ПМЛ-1110 |  | 1з |  |
| ПМЕ-032М |  | 1з | ПМЛ-1210 |  | 1з |  |
| ПМЕ-041М |  | 1з+2р | ПМЛ-1101+ПКЛ-11 |  | 1з+2р |  |
| ПМЕ-042М |  | 2р | ПМЛ-1101+РТЛ-1+ПКЛ-11 |  | 1з+2р |  |
| ПМЕ-051М |  | 1з+2р | ПМЛ-1140+ПКЛ-11 |  | 2з+1р |  |
| ПМЕ-052М |  | 2р | ПМЛ-1210+ПКЛ-11 |  | 2з+1р |  |
| ПМЕ-061М |  | 1з+2р | ПМЛ-1110+ПКЛ11 |  | 2з+1р |  |
| ПМЕ-062М |  | 2р | ПМЛ-1210+ПКЛ-11 |  | 2з+1р |  |
| ПМЕ-071М |  | 1з+4р | ПМЛ-1100+ПКЛ-04 |  | 1з+4р |  |
| ПМЕ-072М |  | 4р | ПМЛ-1100+РТЛ-1+ПКЛ-04 |  | 1з+4р |  |
| ПМЕ-073М |  | 4р | ПМЛ-1501+2ПКЛ-11 |  | 2з+4р |  |
| ПМЕ-074М |  | 2р | ПМЛ-1501+РТЛ-1 |  | 2р |  |
| ПМЕ-081М |  | 1з+4р | ПМЛ-1140+ПКЛ-04 |  | 1з+4р |  |
| ПМЕ-082М |  | 4р | ПМЛ-1210+ПКЛ-04 |  | 1з+4р |  |
| ПМЕ-083М |  | 4р | ПМЛ-1541 |  | 2р+1з |  |
| ПМЕ-084М |  | 2р | ПМЛ-1611 |  | 2р+1з |  |
| ПМЕ-086М |  | 4р | ПМЛ-1220+ПКЛ-11 |  | 2з+1р |  |
| ПМЕ-091М |  | 1з+4р | ПМЛ-1110+ПКЛ-04 |  | 1з+4р |  |
| ПМЕ-092М |  | 4р | ПМЛ-1210+ПКЛ-04 |  | 1з+4р |  |
| ПМЕ-093М |  | 4р | ПМЛ-1511 |  | 2р+1з |  |
| ПМЕ-094М |  | 2р | ПМЛ-1611 |  | 2р+1з |  |
| ПМЕ-096М |  | 4р | ПМЛ-1220+ПКЛ-11 |  | 2з+1р |  |
| ПМЕ-111 | 10 | 2з+2р | ПМЛ-1100+ПКЛ-22 | 10 | 3з+2р |  |
| ПМЕ-112 |  | 1з+2р | ПМЛ-1100+РТЛ-1+ПКЛ-22 |  | 3з+2р |  |
| ПМЕ-113 |  | 2з+2р | ПМЛ-1501+2ПКЛ-22* |  | 4з+6р |  |
| ПМЕ-114 |  | 2з+2р | ПМЛ-1501+РТЛ-1+2ПКЛ-22** |  | 4з+6р |  |
| ПМЕ-121 |  | 2з+2р | ПМЛ-1140+ПКЛ-22 |  | 3з+2р |  |
|  |  | 1з+2р | ПМЛ-1210+ПКЛ-22 |  |  |  |
| ПМЕ-122 |  |  |  |  | 3з+2р |  |
|  |  | 2з+2р | ПМЛ-1541 |  |  |  |
| ПМЕ-123 |  |  |  |  | 1з+2р |  |
|  |  | 2з+2р | ПМЛ-1611 |  |  |  |
| ПМЕ-124 |  |  |  |  | 1з+2р |  |
|  |  | 1з+2р | ПМЛ-1220+ПКЛ-11 |  |  |  |
| ПМЕ-126 |  |  |  |  | 2з+1р |  |
|  |  | 2з+2р | ПМЛ-1110+ПКЛ-22 |  |  |  |
| ПМЕ-131 |  |  |  |  | 3з+2р |  |
|  |  | 1з+2р | ПМЛ-1210+ПКЛ-22 |  |  |  |
| ПМЕ-132 |  |  |  |  | 3з+2р |  |
|  |  | 2з+2р | ПМЛ-1511 |  |  |  |
| ПМЕ-133 |  |  |  |  | 1з+2р |  |
|  |  | 2з+2р | ПМЛ-1611 |  |  |  |
| ПМЕ-134 |  |  |  |  | 1з+2р |  |
|  |  | 1з+2р | ПМЛ-1220+ПКЛ-11 |  |  |  |
| ПМЕ-136 |  |  |  |  | 2з+1р |  |
| ПМЕ-211 | 25 | 2з+2р | ПМЛ-2100+ПКЛ-22 | 25 | 3з+2р | ГРИФ.745425.032 |
| ПМЕ-212 |  | 1з+2р | ПМЛ-2100+РТЛ-1+ПКЛ-22 |  | 3з+2р | ГРИФ.745425.032 |
| ПМЕ-213 |  | 2з+2р | ПМЛ-2501+2ПКЛ-22* |  | 4з+6р | ГРИФ.745425.033 |
| ПМЕ-214 |  | 2з+2р | ПМЛ-2501+РТЛ-1+2ПКЛ-22* |  | 4з+6р | ГРИФ.745425.033 |
| ПМЕ-221 |  | 2з+2р | ПМЛ-2140+ПКЛ-22 |  | 3з+2р |  |
| ПМЕ-222 |  | 1з+2р | ПМЛ-2210+ПКЛ-22 |  | 3з+2р |  |
| ПМЕ-223 |  | 2з+2р | ПМЛ-2541 |  | 1з+2р |  |
| ПМЕ-224 |  | 2з+2р | ПМЛ-2611 |  | 1з+2р |  |
| ПМЕ-226 |  | 1з+2р | ПМЛ-2220+ПКЛ-11 |  | 2з+1р |  |
| ПМЕ-231 |  | 2з+2р | ПМЛ-2110++ПКЛ-22 |  | 3з+2р |  |
| ПМЕ-232 |  | 1з+2р | ПМЛ-2210+ПКЛ-22 |  | 3з+2р |  |
| ПМЕ-233 |  | 2з+2р | ПМЛ-2511 |  | 1з+2р |  |
| ПМЕ-234 |  | 2з+2р | ПМЛ-2611 |  | 1з+2р |  |
| ПМЕ-236 |  | 1з+2р | ПМЛ-2220+ПКЛ-11 |  | 2з+1р |  |

Примечание.* Потребитель должен сам выполнить монтаж электрической блокировки, используя при этом                                      2з+2р свободных блок - контактов.

Пускатели ПМЕ-025М, 026М, 035М, 036М, 055М, 056М, 065М, 066М, 085М, 095М, аналогов ПМЛ не имеют.

| ПМ12 |  |  | ПМЛ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб б/к | Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб б/к | Для обеспечения идентичности установочных размеров, применяются скобы: |
| ПМ12-010-100 | 10 | 1з | ПМЛ-1100 | 10 | 1з |  |
| ПМ12-010-100 |  | 3з | ПМЛ-1100+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-100 |  | 5з | ПМЛ-1100+ПКЛ-40 |  | 5з |  |
| ПМ12-010-110 |  | 1з | ПМЛ-1110 |  | 1з |  |
| ПМ12-010-110 |  | 3з | ПМЛ-1110+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-110 |  | 5з | ПМЛ-1110+ПКЛ-40 |  | 5з |  |
| ПМ12-010-120* |  | 1з |  |  |  |  |
| ПМ12-010-140 |  | 1з | ПМЛ-1140 |  | 1з |  |
| ПМ12-010-140 |  | 3з | ПМЛ-1140+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-140 |  | 5з | ПМЛ-1140+ПКЛ-40 |  | 5з |  |
| ПМ12-010-150 |  | 1з | ПМЛ-1160М |  | 1з |  |
| ПМ12-010-150 |  | 3з | ПМЛ-1160М+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-150 |  | 5з | ПМЛ-1160М+ПКЛ-40 |  | 5з |  |
| ПМ12-010-160* |  | 1з |  |  |  |  |
| ПМ12-010-200 |  | 1з | ПМЛ-1100+РТЛ-1 |  | 1з |  |
| ПМ12-010-200 |  | 3з | ПМЛ-1100+РТЛ-1+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-200 |  | 5з | ПМЛ-1100+РТЛ-1+ПКЛ-40 |  | 5з |  |
| ПМ12-010-210 |  | 1з | ПМЛ-1210 |  | 1з |  |
| ПМ12-010-210 |  | 3з | ПМЛ-1210+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-210 |  | 5з | ПМЛ-1210+ПКЛ-40 |  | 5з |  |
| ПМ12-010-220 |  | 1з | ПМЛ-1220 |  | 1з |  |
| ПМ12-010-220 |  | 3з | ПМЛ-1220+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-220* |  | 5з |  |  |  |  |

| ПМ12-010-230 | 10 | 1з | ПМЛ-1230 | 10 | 1з |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ12-010-230 |  | 3з | ПМЛ-1230+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-250 |  | 1з | ПМЛ-1160М+РТЛ-1 |  | 1з |  |
| ПМ12-010-250 |  | 3з | ПМЛ-1160М+РТЛ-1+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-250 |  | 5з | ПМЛ-1160М+РТЛ-1+ПКЛ-40 |  | 5з |  |
| ПМ12-010-260 |  | 1з | ПМЛ-1220 |  | 1з |  |
| ПМ12-010-260 |  | 3з | ПМЛ-1220+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-270 |  | 1з | ПМЛ-1230 |  | 1з |  |
| ПМ12-010-270 |  | 3з | ПМЛ-1230+ПКЛ-20 |  | 3з |  |
| ПМ12-010-500 |  | 4з+2р | ПМЛ-1501+2ПКЛ-20 |  | 4з+2р |  |
| ПМ12-010-500* |  | 6з+4р |  |  |  |  |
| ПМ12-010-510 |  | 4з+2р | ПМЛ-1511+2ПКЛ-20 |  | 4з+2р |  |
| ПМ12-010-520* |  | 4з+2р |  |  |  |  |
| ПМ12-010-540 |  | 4з+2р | ПМЛ-1541+2ПКЛ-20 |  | 4з+2р |  |
| ПМ12-010-550 |  | 4з+2р | ПМЛ-1561+2ПКЛ-20 |  | 4з+2р |  |
| ПМ12-010-550* |  | 6з+4р |  |  |  |  |
| ПМ12-010-560* |  | 4з+2р |  |  |  |  |
| ПМ12-010-600 |  | 4з+2р | ПМЛ-1501+РТЛ-1+2ПКЛ-20 |  | 4з+2р |  |
| ПМ12-010-600* |  | 6з+4р |  |  |  |  |
| ПМ12-010-610 |  | 4з+2р | ПМЛ-1611 |  | 2з+4р |  |
| ПМ12-010-620 |  | 4з+2р | ПМЛ-1621 |  | 2з+4р |  |
| ПМ12-010-640 |  | 4з+2р | ПМЛ-1611 |  | 2з+4р |  |
| ПМ12-010-650 |  | 4з+2р | ПМЛ-1561+РТЛ-1+2ПКЛ-20 |  | 4з+2р |  |
| ПМ12-010-650* |  | 6з+4р |  |  |  |  |
| ПМ12-010-660 |  | 4з+2р | ПМЛ-1631 |  | 2з+4р |  |
| ПМ12-025-100 | 25 | 1з | ПМЛ-2100 | 25 | 1з |  |
| ПМ12-025-101 |  | 1р | ПМЛ-2101 |  | 1р |  |
| ПМ12-025-110 |  | 1з | ПМЛ-2110 |  | 1з |  |
| ПМ12-025-120* |  | 1з |  |  |  |  |
| ПМ12-025-140 |  | 1з | ПМЛ-2140 |  | 1з |  |
| ПМ12-025-150 |  | 1з | ПМЛ-2160М |  | 1з |  |
| ПМ12-025-151 |  | 1р | ПМЛ-2161М |  | 1р |  |
| ПМ12-025-160* |  | 1з |  |  |  |  |
| ПМ12-025-220 |  | 1з | ПМЛ-2220 |  | 1з |  |
| ПМ12-025-260* |  | 1з |  |  |  |  |
| ПМ12-025-501 |  | 2р | ПМЛ-2501 |  | 2р | ГРИФ.745428.037 |
| ПМ12-025-511 |  | 2р | ПМЛ-2511 |  | 2р |  |
| ПМ12-025-551 |  | 2р | ПМЛ-2561М |  | 2р |  |
| ПМ12-025-561* |  | 2р |  |  |  |  |
| ПМ12-025-611 |  | 2р | ПМЛ-2611 |  | 2р |  |
| ПМ12-025-621 |  | 2р | ПМЛ-2621 |  | 2р |  |
| ПМ12-040-112 | 40 | 1з | ПМЛ-3110 | 40 | 1з+1р |  |
| ПМ12-040-122* |  | 1з |  |  |  |  |
| ПМ12-040-132* |  | 1з |  |  |  |  |
| ПМ12-040-142 | 40 | 1з | ПМЛ-3140 | 40 | 1з+1р |  |
| ПМ12-040-152 |  | 1з | ПМЛ-3100 |  | 1з+1р |  |
| ПМ12-040-202 |  | 1з | ПМЛ-3100+РТЛ-2 |  | 1з+1р |  |
| ПМ12-040-212 |  | 1з | ПМЛ-3210 |  | 1з+1р |  |
| ПМ12-040-222 |  | 1з | ПМЛ-3220 |  | 1з+1р |  |
| ПМ12-040-232 |  | 1з | ПМЛ-3230 |  | 1з+1р |  |
| ПМ12-040-242 |  | 1з | ПМЛ-3210 |  | 1з+1р |  |
| ПМ12-040-512 |  | 2з | ПМЛ-3510 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-040-522* |  | 2з |  |  |  |  |
| ПМ12-040-532* |  | 2з |  |  |  |  |
| ПМ12-040-542 |  | 2з | ПМЛ-3540 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-040-552 |  | 2з | ПМЛ-3500 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-040-602 |  | 2з | ПМЛ-3500+РТЛ-2 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-040-612 |  | 2з | ПМЛ-3610 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-040-622 |  | 2з | ПМЛ-3620 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-040-632 |  | 2з | ПМЛ-3630 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-040-642 |  | 2з | ПМЛ-3610 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-063-100 | 63 | 1з+1р | ПМЛ-4100 | 63 | 1з+1р |  |
| ПМ12-063-150 |  | 1з+1р | ПМЛ-4160М |  | 1з+1р |  |
| ПМ12-063-500 |  | 2з+2р | ПМЛ-4500 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-063-550 |  | 2з+2р | ПМЛ-4560М |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-100100 | 100 | 2з+2р | ПМЛ-5101 | 125 | 2з+2р |  |
| ПМ12-100110 |  | 2з+2р | ПМЛ-5111 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-100140 |  | 2з+2р | ПМЛ-5111 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-100150 |  | 2з+2р | ПМЛ-5101 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-100200 |  | 2з+2р | ПМЛ-5101+ РТЛ-3125 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-100250 |  | 2з+2р | ПМЛ-5101+ РТЛ-3125 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-100210 |  | 2з+2р | ПМЛ-5211 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-100240 |  | 2з+2р | ПМЛ-5211 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-100500 |  | 4з+4р | ПМЛ-5501 |  | 4з+4р |  |
| ПМ12-100510 |  | 4з+4р | ПМЛ-5511 |  | 4з+4р |  |
| ПМ12-100540 |  | 4з+4р | ПМЛ-5511 |  | 4з+4р |  |
| ПМ12-100600 |  | 4з+4р | ПМЛ-5501+ РТЛ-3125 |  | 4з+4р |  |
| ПМ12-100610 |  | 4з+4р | ПМЛ-5611 |  | 4з+4р |  |
| ПМ12-100640 |  | 4з+4р | ПМЛ-5611 |  | 4з+4р |  |
| ПМ12-125100 | 125 | 2з+2р | ПМЛ-5101 | 125 | 2з+2р |  |
| ПМ12-125110 |  | 2з+2р | ПМЛ-5111 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-125140 |  | 2з+2р | ПМЛ-5211 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-125150 |  | 2з+2р | ПМЛ-5101 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-125200 |  | 2з+2р | ПМЛ-5101+ РТЛ-3125 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-125250 |  | 2з+2р | ПМЛ-5101+ РТЛ-3125 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-125210 |  | 2з+2р | ПМЛ-5211 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-125240 |  | 2з+2р | ПМЛ-5211 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-125500 |  | 4з+4р | ПМЛ-5501 |  | 4з+4р |  |
| ПМ12-125510 |  | 4з+4р | ПМЛ-5511 |  | 4з+4р |  |
| ПМ12-125540 |  | 4з+4р | ПМЛ-5511 |  | 4з+4р |  |
| ПМ12-125600 |  | 4з+4р | ПМЛ-5501+ РТЛ-3125 |  | 4з+4р |  |
| ПМ12-125610 |  | 4з+4р | ПМЛ-5611 |  | 4з+4р |  |
| ПМ12-125640 |  | 4з+4р | ПМЛ-5611 |  | 4з+4р |  |

| Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб. б/к | Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб. б/к | Для обеспечения идентичности установочных размеров, применяются скобы: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПМ12-160100 | 160 | 2з+2р | ПМЛ-6101 | 160 | 2з+2р |  |
| ПМ12-160110 |  | 2з+2р | ПМЛ-6111 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-160140 |  | 2з+2р | ПМЛ-6111 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-160150 |  | 2з+2р | ПМЛ-6101 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-160200 |  | 2з+2р | ПМЛ-6101+ РТЛ-3170 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-160250 |  | 2з+2р | ПМЛ-6101+ РТЛ-3170 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-160210 |  | 2з+2р | ПМЛ-6211 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-160240 |  | 2з+2р | ПМЛ-6211 |  | 2з+2р |  |
| ПМ12-160500 |  | 4з+4р | ПМЛ-6501 |  | 4з+4р |  |
| ПМ12-160510 |  | 4з+4р | ПМЛ-6511 |  | 4з+4р |  |
| ПМ12-160540 |  | 4з+4р | ПМЛ-6511 |  | 4з+4р |  |
| ПМ12-160600 |  | 4з+4р | ПМЛ-6501+ РТЛ-3170 |  | 4з+4р |  |
| ПМ12-160610 |  | 4з+4р | ПМЛ-6611 |  | 4з+4р |  |
| ПМ12-160640 |  | 4з+4р | ПМЛ-6611 |  | 4з+4р |  |
| ПМ12-250150 | 250 | 2з+2р | ПМЛ-7101 | 250 | 2з+2р |  |
| ПМ12-250500 |  | 4з+4р | ПМЛ-7501 |  | 4з+4р |  |
|  |  |  | ПМЛ-7101+ РТЛ-3270 |  |  |  |

Примечание. * Аналог отсутствует.

| ПМА |  |  | ПМЛ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб б/к | Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб б/к | Для обеспечения идентичности установочных размеров, применяются скобы: |
| ПМА-3100 | 40 | 2з+2р | ПМЛ-3100+ПКЛ-11 | 40 | 2з+2р | ГРИФ.301412.094 |
| ПМА-3102* |  | 2з+2р | ПМЛ-3100+ПКЛ-11 |  | 2з+2р | ГРИФ. 301412.094 |
| ПМА-3110 |  | 2з+2р | ПМЛ-3140+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-3120 |  | 2з+2р | ПМЛ-3110+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-3200 |  | 2з+2р | ПМЛ-3100+РТЛ-2+ПКЛ-11 |  | 2з+2р | ГРИФ. 301412.094 |
| ПМА-3210 |  | 2з+2р | ПМЛ-3210+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-3220 |  | 2з+2р | ПМЛ-3210+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-3230 |  | 2з+2р | ПМЛ-3220+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-3240 |  | 2з+2р | ПМЛ-3220+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-3250 |  | 2з+2р | ПМЛ-3230+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-3260 |  | 2з+2р | ПМЛ-3230+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-3300 |  | 4з+2р | ПМЛ-3561ДМ+2ПКЛ-11** |  | 2з+4р | ГРИФ.745425.033 |
| ПМА-3300 |  | 4з+2р | ПМЛ-3500+2ПКЛ-11** |  | 4з+4р | ГРИФ.745425.034 |
| ПМА-3310 |  | 4з+2р | ПМЛ-3540+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-3320 |  | 4з+2р | ПМЛ-3510+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-3400 |  | 4з+2р | ПМЛ-3500+РТЛ-2+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р | ГРИФ.745425.034 |
| ПМА-3410 |  | 4з+2р | ПМЛ-3610+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-3420 |  | 4з+2р | ПМЛ-3610+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-3500 |  | 4з+2р | ПМЛ-3500+2ПКЛ-11** |  | 4з+4р | ГРИФ.745425.034 |
| ПМА-3510 |  | 4з+2р | ПМЛ-3540+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-3520 |  | 4з+2р | ПМЛ-3510+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-3600 |  | 4з+2р | ПМЛ-3500+РТЛ-2+2ПКЛ-1** |  | 4з+4р | ГРИФ.745425.034 |
| ПМА-3610 |  | 4з+2р | ПМЛ-3610+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-3620 |  | 4з+2р | ПМЛ-3610+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4100 | 63 | 2з+2р | ПМЛ-4100+ПКЛ-11 | 63 | 2з+2р |  |
| ПМА-4110 |  | 2з+2р | ПМЛ-4140+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-4120 |  | 2з+2р | ПМЛ-4110+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-4200 |  | 2з+2р | ПМЛ-4100+РТЛ-2+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-4210 |  | 2з+2р | ПМЛ-4210+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-4220 |  | 2з+2р | ПМЛ-4210+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-4230 |  | 2з+2р | ПМЛ-4220+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-4240 |  | 2з+2р | ПМЛ-4220+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-4250 |  | 2з+2р | ПМЛ-4230+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-4260 |  | 2з+2р | ПМЛ-4230+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПМА-4300 |  | 4з+2р | ПМЛ-4500+2ПКЛ-11** |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4310 |  | 4з+2р | ПМЛ-4540+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4320 |  | 4з+2р | ПМЛ-4510+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4400 |  | 4з+2р | ПМЛ-4500+РТЛ-2+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4410 |  | 4з+2р | ПМЛ-4610+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4420 |  | 4з+2р | ПМЛ-4610+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4500 |  | 4з+2р | ПМЛ-4500+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4510 |  | 4з+2р | ПМЛ-4540+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4520 |  | 4з+2р | ПМЛ-4510+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4600 |  | 4з+2р | ПМЛ-4500+РТЛ-2+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4610 |  | 4з+2р | ПМЛ-4610+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-4620 |  | 4з+2р | ПМЛ-4610+2ПКЛ-11 |  | 4з+4р |  |
| ПМА-5100 | 100 | 4з+2р | ПМЛ-5102 | 125 | 3з+3р |  |
| ПМА-5102 |  | 4з+2р | ПМЛ-5102 |  | 3з+3р |  |
| ПМА-5500 |  | 8з+4р | ПМЛ-5502*** |  | 6з+6р |  |
| ПМА-5502 |  | 8з+4р | ПМЛ-5502*** |  | 6з+6р |  |
| ПМА-5110 |  | 4з+2р | ПМЛ-5112 |  | 4з+2р |  |
| ПМА-5112 |  | 4з+2р | ПМЛ-5112 |  | 4з+2р |  |
| ПМА-5120 |  | 4з+2р | ПМЛ-5112 |  | 4з+2р |  |
| ПМА-5122 |  | 4з+2р | ПМЛ-5112 |  | 4з+2р |  |
| ПМА-5200 |  | 4з+2р | ПМЛ-5102+РТЛ-3125 |  | 4з+2р |  |
| ПМА-5202 |  | 4з+2р | ПМЛ-5102+РТЛ-3125 |  | 4з+2р |  |
| ПМА-5400 |  | 8з+4р | ПМЛ-5502+РТЛ-3125 |  | 8з+4р |  |
| ПМА-5402 |  | 8з+4р | ПМЛ-5502+РТЛ-3125 |  | 8з+4р |  |
| ПМА-5510 |  | 8з+4р | ПМЛ-5512 |  | 8з+4р |  |
| ПМА-5512 |  | 8з+4р | ПМЛ-5512 |  | 8з+4р |  |
| ПМА-5520 |  | 8з+4р | ПМЛ-5512 |  | 8з+4р |  |
| ПМА-5522 |  | 8з+4р | ПМЛ-5512 |  | 8з+4р |  |
| ПМА-5610 |  | 8з+4р | ПМЛ-5612 |  | 8з+4р |  |
| ПМА-5612 |  | 8з+4р | ПМЛ-5612 |  | 8з+4р |  |
| ПМА-5620 |  | 8з+4р | ПМЛ-5612 |  | 8з+4р |  |
| ПМА-5622 |  | 8з+4р | ПМЛ-5612 |  | 8з+4р |  |
| ПМА-6100 | 160 | 4з+2р | ПМЛ-6102 | 160 | 3з+3р |  |
| ПМА-6102 |  | 4з+2р | ПМЛ-6102 |  | 3з+3р |  |
| ПМА-6500 |  | 8з+4р | ПМЛ-6502*** |  | 6з+6р |  |
| ПМА-6502 |  | 8з+4р | ПМЛ-6502*** |  | 6з+6р |  |
| ПМА-6110 |  | 4з+2р | ПМЛ-6112 |  | 4з+2р |  |
| ПМА-6112 |  | 4з+2р | ПМЛ-6112 |  | 4з+2р |  |
| ПМА-6120 |  | 4з+2р | ПМЛ-6112 |  | 4з+2р |  |
| ПМА-6122 |  | 4з+2р | ПМЛ-6112 |  | 4з+2р |  |
| ПМА-6200 |  | 4з+2р | ПМЛ-6102+РТЛ-3170 |  | 4з+2р |  |
| ПМА-6202 |  | 4з+2р | ПМЛ-6102+РТЛ-3170 |  | 4з+2р |  |
| ПМА-6500 |  | 8з+4р | ПМЛ-6502 |  | 8з+4р |  |
| ПМА-6502 |  | 8з+4р | ПМЛ-6502 |  | 8з+4р |  |
| ПМА-6400 |  | 8з+4р | ПМЛ-6502+РТЛ-3170 |  | 8з+4р |  |
| ПМА-6402 |  | 8з+4р | ПМЛ-6502+РТЛ-3170 |  | 8з+4р |  |
| ПМА-6510 |  | 8з+4р | ПМЛ-6512 |  | 8з+4р |  |
| ПМА-6512 |  | 8з+4р | ПМЛ-6512 |  | 8з+4р |  |
| ПМА-6520 |  | 8з+4р | ПМЛ-6512 |  | 8з+4р |  |
| ПМА-6522 |  | 8з+4р | ПМЛ-6512 |  | 8з+4р |  |
| ПМА-6610 |  | 8з+4р | ПМЛ-6612 |  | 8з+4р |  |
| ПМА-6612 |  | 8з+4р | ПМЛ-6612 |  | 8з+4р |  |
| ПМА-6620 |  | 8з+4р | ПМЛ-6612 |  | 8з+4р |  |
| ПМА-6622 |  | 8з+4р | ПМЛ-6612 |  | 8з+4р |  |

Примечание. * ПМА-3100(3102) Uн=380(660) В. Для остальных типов ПМА аналогично.

** Потребитель должен сам выполнить монтаж электрической блокировки, используя при этом 2з+2р свободных блок - контактов.

Пускатели ПМА-3130,3140,3150,3160,4130,4140,4150,4160 аналогов ПМЛ не имеют.

*** Потребитель должен сам выполнить монтаж электрической блокировки, используя при этом 2з+2р свободных блок - контактов.

| ПАЕ |  |  | ПМЛ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб б/к | Тип пускателя | Iн, А | Кол-во своб б/к | Для обеспечения идентичности установочных размеров, применяются скобы: |
| ПАЕ-311 | 40 | 2з+2р | ПМЛ-3100+ПКЛ-11 | 40 | 2з+2р |  |
| ПАЕ-312 |  | 2з+2р | ПМЛ-3100+РТЛ-2+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-313 |  | 2з | ПМЛ-3500+2ПКЛ-11** |  | 4з+4р |  |
| ПАЕ-314 |  | 2з | ПМЛ-3500+РТЛ-2+2ПКЛ-11** |  | 4з+4р |  |
| ПАЕ-321 |  | 2з+2р | ПМЛ-3140+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-322 |  | 2з+2р | ПМЛ-3210+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-323 |  | 2з | ПМЛ-3540+2ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-325* |  | 2з+2р |  |  |  |  |
| ПАЕ-326 |  | 1з+2р | ПМЛ-3220+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-331 |  | 2з+2р | ПМЛ-3110+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-332 |  | 2з+2р | ПМЛ-3210+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-333 |  | 2з | ПМЛ-3510+2ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-334 |  | 2з | ПМЛ-3610+2ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-335* |  | 2з+2р |  |  |  |  |
| ПАЕ-336 |  | 1з+2р | ПМЛ-3220+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-411 | 63 | 2з+2р | ПМЛ-4100+ПКЛ-11 | 63 | 2з+2р |  |
| ПАЕ-412 |  | 2з+2р | ПМЛ-4100+РТЛ-2+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-413 |  | 2з | ПМЛ-4500+2ПКЛ-11** |  | 4з+4р |  |
| ПАЕ-414 |  | 2з | ПМЛ-4500+РТЛ-2+2ПКЛ-11** |  | 4з+4р |  |
| ПАЕ-421 |  | 2з+2р | ПМЛ-4140+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-422 |  | 2з+2р | ПМЛ-4210+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-423 |  | 2з | ПМЛ-4540+2ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-424 |  | 2з | ПМЛ-4610+2ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-425* |  | 2з+2р |  |  |  |  |
| ПАЕ-426 |  | 1з+2р | ПМЛ-4220+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-431 |  | 2з+2р | ПМЛ-4110+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-432 |  | 2з+2р | ПМЛ-4210+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-433 |  | 2з | ПМЛ-4510+2ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-434 |  | 2з | ПМЛ-4610+2ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |
| ПАЕ-435* |  | 2з+2р |  |  |  |  |
| ПАЕ-436 |  | 1з+2р | ПМЛ-4220+ПКЛ-11 |  | 2з+2р |  |

Примечание.    * Аналог отсутствует.

# ** Потребитель должен сам выполнить монтаж электрической блокировки, использовав при этом 2з+2р свободных блок - контактов.

| Тип реле | Iн, А / Кол-во исполнений по диапазону регу- лирования Iн.несраб | Iн. пуска- теля, А | Тип реле | Iн, А / Кол-во исполнений по диапазону регу- лирования Iн.несраб | Iн. пуска- теля, А | Тип пус- кателя с кот.исп. реле * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРН-10А | 3,2 / 11 | 10 | РТЛ-1000 | 25 / 14 | 10 | ПМЛ-1000 |
| ТРН-10 | 10 / 14 | 10 | РТЛ-1000 | 25 / 14 | 10 | ПМЛ-1000 |
| ТРН-25 | 25 / 8 | 25 | РТЛ-1000 | 25 / 14 | 25 | ПМЛ-2000 |
| ТРН-40 | 40 / 6 | 40 | РТЛ-2000 | 80 / 6 | 40 | ПМЛ-3000 |
| ТРП-60 | 60 / 6 | 63 | РТЛ-2000 | 80 / 6 | 63 | ПМЛ-4000 |
| РТТ-1 | 25 / 22 | 10 | РТЛ-1000 | 25 / 14 | 10 | ПМЛ-1000 |
|  | 25 / 22 | 25 |  |  | 25 | ПМЛ-2000 |
| РТТ-2 | 80 / 10 | 40 | РТЛ-2000 | 80 / 6 | 40 | ПМЛ-3000 |
|  | 80 / 10 | 63 |  |  | 63(80) | ПМЛ-4000 |

Примечание. * Возможно использование реле РТЛ-1000 и РТЛ-2000 с другими типами пускателей, при этом                            необходимо дополнительно заказывать клеммники КРЛ-1 и КРЛ-2.

| РВП |  |  |  |  | РПЛ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип реле | Диапазон выдержки времени, с | Число и род контактов |  | Род выдержки времени | Тип аппаратов НПО "ЭТАЛ" | Диапазон выдержки времени, с | Число и род контактов |  |
|  |  | С выдержкой времени | Без выдержки времени |  |  |  | С выдержкой времени | Без выдержки времени |
| РВП-72-3121 | 0,4-180 | 1з+1р | нет | С выдержкой при включении | РПЛ+ПВЛ11 РПЛ+ПВЛ12 РПЛ+ПВЛ13 РПЛ+ПВЛ14 | 0,1-30 10-180 0,1-15 10-100 | 1з+1р | 4з* 3з+1р* 2з+2р* |
| РВП-72-3122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С выдержкой при отключении | РПЛ+ПВЛ21 РПЛ+ПВЛ22 РПЛ+ПВЛ23 РПЛ+ПВЛ24 | 0,1-30 10-180 0,1-15 10-100 |  |  |
| РВП-72-3221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РВП-72-3222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1з+1р | С выдержкой при включении | РПЛ+ПВЛ11 | 0,1-30 |  |  |
| РВП-72-3223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ12 | 10-180 |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ13 | 0,1-15 |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ14 | 10-100 |  |  |
|  |  |  |  | С выдержкой при отключении | РПЛ+ПВЛ21 | 0,1-30 |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ22 | 10-180 |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ23 | 0,1-15 |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ24 | 10-100 |  |  |
|  |  | 2з+2р | нет | С выдержкой при включении и отключении | РПЛ+ПВЛ11+ | 0,1-30 | 2з+2р | 8з* 6з+2р* 4з+4р* |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ12+ | 10-180 |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ13+ | 0,1-15 |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ14+ | 10-100 |  |  |
|  |  |  |  |  | РПЛ+ПВЛ24 |  |  |  |

*Число контактов реле РПЛ.

Таблица выбора теплового реле,

используемого вместе с пускателями 5, 6, 7 величин

на токи 125, 160, 250А

| Тип электротеплового реле | Пределы регулирования номинального тока несрабатывания, А | Тип электротеплового реле НПО «ЭТАЛ» | Пределы регулирования номинального тока несрабатывания, А |
| --- | --- | --- | --- |
| Для пускателя ПМЛ-5100 (125А) |  |  |  |
| РТТ5 - 125 – 063 РТТ – 31; 50А | 46 – 63 42,5 – 57,5 | РТЛ - 3125 | 74-125 |
| РТТ5-125 – 080 РТТ – 31; 63А | 58 - 80 53,5 – 72,5 |  |  |
| РТТ5 -125 –100 РТТ – 31; 80А | 74 -100 68,0 – 92,0 |  |  |
| РТТ5 -125 – 125 РТТ – 31; 100А | 93 - 125 85,5- 115,0 |  |  |
| РТТ -31 – 125А | 106, - 143,0 |  |  |
| Для пускателя ПМЛ-6100 (160А) |  |  |  |
| РТТ5 -125 – 063 РТТ – 31; 50А | 46 – 63 42,5 – 57,5 | РТЛ - 3170 | 102-170 |
| РТТ5 -125 – 080 РТТ – 31; 63А | 58 - 80 53,5 – 72,5 |  |  |
| РТТ5 -125 –100 РТТ – 31; 80А | 74 -100 68,0 – 92,0 |  |  |
| РТТ5 -125 – 125 РТТ – 31; 100А | 93 - 125 85,5- 115,0 |  |  |
| РТТ -31 – 125А | 106, - 143,0 |  |  |
| РТТ -31 – 160А | 136,0 – 160,0 |  |  |
| Для пускателя ПМЛ-7100 (250А) |  |  |  |
| - | - | РТЛ - 3270 | 165-270 |

ТАБЛИЦА

рекомендуемых замен  пускателей

ПМУ, Медногорск (Шнайдер) на пускатели ПМЛ

| Тип пускателя Медногорск | Номинальный ток, А | Тип пускателя «НПО»ЭТАЛ» | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМУ09 | 9 | ПМЛ-1100 ПМЛ-1160М | 10 |
| ПМУ12 | 12 |  |  |
| ПМУ09 | 9 | ПМЛ-1101 ПМЛ-1161М |  |
| ПМУ12 | 12 |  |  |
| ПМУ18 | 18 | ПМЛ-1160ДМ | 16 |
|  |  | ПМЛ-1161ДМ |  |
| ПМУ25 | 25 | ПМЛ-2100/2160М | 25 |
|  |  | ПМЛ-2101/2161М |  |
| ПМУ32 | 32 | ПМЛ-3160ДМ | 40 |
|  |  | ПМЛ-3161ДМ |  |
| ПМУ40 | 40 | ПМЛ-3100/3160М | 40 |
| ПМУ50 | 50 | ПМЛ-4100/4160М | 63 |
| ПМУ65 | 65 |  |  |
| ПМУ80 | 80 | ПМЛ-4160ДМ | 80 |

ТАБЛИЦА

рекомендуемых замен пускателей КМИ, ИЭК на пускатели ПМЛ

| Тип пускателя ИЭК | Номинальный ток, А | Тип пускателя «НПО»ЭТАЛ» | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- | --- |
| КМИ-0910 | 9 | ПМЛ-1100 ПМЛ-1160М | 10 |
| КМИ-1210 | 12 |  |  |
| КМИ-0911 | 9 | ПМЛ-1101 ПМЛ-1161М |  |
| КМИ-1211 | 12 |  |  |
| КМИ-1810 | 18 | ПМЛ-1160ДМ | 16 |
| КМИ-1811 |  | ПМЛ-1161ДМ |  |
| КМИ-2510 | 25 | ПМЛ-2100/2160М | 25 |
| КМИ-2511 |  | ПМЛ-2101/2161М |  |
| КМИ-3210 | 32 | ПМЛ-3160ДМ | 40 |
| КМИ-3211 |  | ПМЛ-3161ДМ |  |
| КМИ-34012 | 40 | ПМЛ-3100/3160М | 40 |
| КМИ-35012 | 50 | ПМЛ-4100/4160М | 63 |
| КМИ-46512 | 65 |  |  |
| КМИ-48012 | 80 | ПМЛ-4160ДМ | 80 |
| КТИ-5115 | 115 | ПМЛ-5100 | 125 |
| КТИ-5150 | 150 | ПМЛ-6100 | 160 |
| КТИ-5185 | 185 | ПМЛ-7100 | 250 |
| КТИ-5225 | 225 |  |  |
| КТИ-5265 | 265 | ПМЛ-8100 | 400 |
| КТИ-5330 | 330 |  |  |
| КТИ-6400 | 400 |  |  |
| КМИ-10920 | 9 | ПМЛ-1501 ПМЛ-1561М | 10 |
| КМИ-11220 | 12 |  |  |
| КМИ-11820 | 18 | ПМЛ-1561ДМ | 16 |
| КМИ-22520 | 25 | ПМЛ-2501/2561М | 25 |
| КМИ-23220 | 32 | ПМЛ-3561ДМ ПМЛ-3500М | 40 |
| КМИ-34020 | 40 |  |  |
| КМИ-35020 | 50 | ПМЛ-4500 ПМЛ-4560М | 63 |
| КМИ-46520 | 65 |  |  |
| КМИ-48020 | 80 | ПМЛ-4560ДМ | 80 |
| КМИ-10960 | 9 | ПМЛ-1220 | 10 |
| КМИ-11260 | 12 |  |  |
| КМИ-11860 | 18 | ПМЛ-1220Д | 16 |
| КМИ-22560 | 25 | ПМЛ-2220 | 25 |
| КМИ-23260 | 32 | ПМЛ-3220 | 40 |
| КМИ-34060 | 40 |  |  |
| КМИ-35060 | 50 | ПМЛ-4220 | 63 |
| КМИ-46560 | 63 |  |  |
| КМИ-48060 | 80 | ПМЛ-4220Д | 80 |
| КТИ-51153 | 115 | ПМЛ-5500 | 125 |
| КТИ-51503 | 150 | ПМЛ-6500 | 160 |
| КТИ-51853 | 185 | ПМЛ-7500 | 250 |
| КТИ-52253 | 225 |  |  |
| КТИ-52653 | 265 | ПМЛ-8500 | 400 |
| КТИ-53303 | 330 |  |  |
| КТИ-64003 | 400 |  |  |

Таблица замены выключателей кнопочных серии КЕ на
выключатели кнопочные серии КЕА

| Тип толкателя | Кнопки КЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кнопки КЕА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Испол-нение КЕ - |  | Исполнение |  | Количество контактных групп |  |  |  |  | Степень защиты |  |  |  | Спец.устр | Испол-нение КЕА - |  |  | Количество контактных групп |  |  |  | Степень защиты |  |  |
|  |  |  |  |  | Зам. |  |  | Разм. |  | Управл. элемент |  | Контакт. группа |  |  |  |  |  | Зам. |  | Разм. |  | Управл. элемент |  | Контакт. группа |
| цилиндрический | 011 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 |  | IP40 |  | IP00 |  | Отсутствует | 1200 |  |  | 2 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 1110 |  |  | 1 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 2 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 1020 |  |  | 0 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 1100 |  |  | 1 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 1 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 1010 |  |  | 0 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |
|  | 012 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 1400 |  |  | 4 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 1 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 1310 |  |  | 3 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 1220 |  |  | 2 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 1130 |  |  | 1 |  | 3 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 4 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 1040 |  |  | 0 |  | 4 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 6 |  | 3 |  |  | 0 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 1300 |  |  | 3 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 7 |  | 2 |  |  | 1 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 1210 |  |  | 2 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 8 |  | 1 |  |  | 2 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 1120 |  |  | 1 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 9 |  | 0 |  |  | 3 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 1030 |  |  | 0 |  | 3 |  | IP65 |  | IP20 |
| грибовидный | 021 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 |  | IP40 |  | IP00 |  | Отсутствует | 3200 |  |  | 2 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 3110 |  |  | 1 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 2 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 3020 |  |  | 0 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 3100 |  |  | 1 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 1 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 3010 |  |  | 0 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |
|  | 022 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 3400 |  |  | 4 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 1 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 3310 |  |  | 3 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 3220 |  |  | 2 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 3130 |  |  | 1 |  | 3 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 4 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 3040 |  |  | 0 |  | 4 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 6 |  | 3 |  |  | 0 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 3300 |  |  | 3 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 7 |  | 2 |  |  | 1 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 3210 |  |  | 2 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 8 |  | 1 |  |  | 2 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 3120 |  |  | 1 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 9 |  | 0 |  |  | 3 |  | IP40 |  | IP00 |  |  | 3030 |  |  | 0 |  | 3 |  | IP65 |  | IP20 |
| цилиндрический | 031 |  | 1 |  | 2 |  |  | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  | Фальшкнопка цилиндр. | 1200 |  |  | 2 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  | 1110 |  |  | 1 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 2 |  | IP54 |  | IP00 |  |  | 1020 |  |  | 0 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  |  | 1100 |  |  | 1 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  | 1010 |  |  | 0 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |
|  | 032 |  | 1 |  | 4 |  |  | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  |  | 1400 |  |  | 4 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  | 1310 |  |  | 3 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  | IP54 |  | IP00 |  |  | 1220 |  |  | 2 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 3 |  | IP54 |  | IP00 |  |  | 1130 |  |  | 1 |  | 3 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 4 |  | IP54 |  | IP00 |  |  | 1040 |  |  | 0 |  | 4 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 6 |  | 3 |  |  | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  |  | 1300 |  |  | 3 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 7 |  | 2 |  |  | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  | 1210 |  |  | 2 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 8 |  | 1 |  |  | 2 |  | IP54 |  | IP00 |  |  | 1120 |  |  | 1 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |
|  |  |  | 9 |  | 0 |  |  | 3 |  | IP54 |  | IP00 |  |  | 1030 |  |  | 0 |  | 3 |  | IP65 |  | IP20 |
| цилиндрический | 041 |  |  | 1 |  | 2 | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  | Фальшкнопка грибовидная |  |  | 3200 | 2 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3110 | 1 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 0 | 2 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3020 | 0 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 1 | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3100 | 1 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 0 | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3010 | 0 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  | 042 |  |  | 1 |  | 4 | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3400 | 4 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3310 | 3 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 2 | 2 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3220 | 2 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 1 | 3 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3130 | 1 |  | 3 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 0 | 4 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3040 | 0 |  | 4 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 3 | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3300 | 3 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 2 | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3210 | 2 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 1 | 2 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3120 | 1 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 0 | 3 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3030 | 0 |  | 3 |  | IP65 |  | IP20 |  |
| цилиндрический | 081 |  |  | 1 |  | 2 | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  | Наружн. протектор с цвет. вставкой |  |  | 1200 | 2 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1110 | 1 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 0 | 2 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1020 | 0 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 1 | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1100 | 1 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 0 | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1010 | 0 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  | 082 |  |  | 1 |  | 4 | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1400 | 4 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1310 | 3 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 2 | 2 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1220 | 2 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 1 | 3 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1130 | 1 |  | 3 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 0 | 4 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1040 | 0 |  | 4 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 3 | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1300 | 3 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 2 | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1210 | 2 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 1 | 2 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1120 | 1 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 0 | 3 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1030 | 0 |  | 3 |  | IP65 |  | IP20 |  |
| цилиндрический | 181 |  |  | 1 |  | 2 | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  | Наружн. протектор выключатель виброударостойкий |  |  | 1200 | 2 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1110 | 1 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 0 | 2 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1020 | 0 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 1 | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1100 | 1 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 0 | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1010 | 0 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  | 182 |  |  | 1 |  | 4 | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1400 | 4 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1310 | 3 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 2 | 2 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1220 | 2 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 1 | 3 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1130 | 1 |  | 3 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 0 | 4 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1040 | 0 |  | 4 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 3 | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1300 | 3 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 2 | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1210 | 2 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 1 | 2 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1120 | 1 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 0 | 3 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 1030 | 0 |  | 3 |  | IP65 |  | IP20 |  |
| Толкатель грибовидный с фиксацией в нажатом положении и возвратным поворотом на 90 град. | 131 |  |  | 1 |  | 2 | 0 |  | IP40 |  | IP00 |  | отсутствует |  |  | 6207 | 2 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | IP40 |  | IP00 |  |  |  |  | 6117 | 1 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 0 | 2 |  | IP40 |  | IP00 |  |  |  |  | 6027 | 0 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 1 | 0 |  | IP40 |  | IP00 |  |  |  |  | 6107 | 1 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 0 | 1 |  | IP40 |  | IP00 |  |  |  |  | 6017 | 0 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  | 141 |  |  | 1 |  | 2 | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  | Внутренний протектор |  |  | 6207 | 2 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 6117 | 1 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 0 | 2 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 6027 | 0 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 1 | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 6107 | 1 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 0 | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 6017 | 0 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  | 201 |  |  | 1 |  | 2 | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  | Внутренний протектор Выключатель виброударостойкий |  |  | 6207 | 2 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 6117 | 1 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 0 | 2 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 6027 | 0 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 1 | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 6107 | 1 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 0 | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 6017 | 0 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
| Толкатель грибовидный |  | 191 |  | 1 |  | 2 | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  | Внутренний протектор Выключатель виброударостойкий |  |  | 3200 | 2 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3110 | 1 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 0 | 2 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3020 | 0 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 1 | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3100 | 1 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 0 | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3010 | 0 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  | 192 |  | 1 |  | 4 | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3400 | 4 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 2 |  | 3 | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3310 | 3 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 3 |  | 2 | 2 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3220 | 2 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 4 |  | 1 | 3 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3130 | 1 |  | 3 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 5 |  | 0 | 4 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3040 | 0 |  | 4 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 6 |  | 3 | 0 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3300 | 3 |  | 0 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 2 | 1 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3210 | 2 |  | 1 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 8 |  | 1 | 2 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3120 | 1 |  | 2 |  | IP65 |  | IP20 |  |
|  |  |  |  | 9 |  | 0 | 3 |  | IP54 |  | IP00 |  |  |  |  | 3030 | 0 |  | 3 |  | IP65 |  | IP20 |  |